ANEXO 2

REQUISITOS A CUMPLIR PARA ADECUAR LOS ASCENSORES EXISTENTES A LA ORDENANZA 10.950/05

En un plazo de cuatro  años, todos los ascensores en funcionamiento en la Ciudad de Córdoba, deberán actualizarse tecnológicamente tomando como referencia las siguientes normas, ordenanzas, leyes y recomendaciones, vigentes en la República Argentina.

Norma IRAM3681-1. NM 0207 Mercosur

-Ascensores eléctricos de pasajeros.

-Seguridad para la construcción e instalación.

Norma Mercosur NM 267

-Ascensores hidráulicos de pasajeros.

-Seguridad para la construcción e instalación.

Norma IRAM 3681-3 Norma MERCOSUR NM 195:99

-Escaleras mecánicas.

Ley Nacional Nº24.314.

-Accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Ordenanza Municipal Nº 10.741.

-Circulaciones mecánicas de uso público.

Ordenanza Municipal 10.950/05

-Conservación y adecuación a la seguridad, higiene y confort de los medios

de circulación mecánica estacionaria.

Recomendaciones de la Comisión Técnica Mixta de  Medios de Circulación

Mecánica. Manual Operativo.

Ley de Higiene y Seguridad  en el trabajo.

Requisitos exigidos por Dir. Bomberos de la provincia de Córdoba.

Esta actualización tecnológica con adecuación, verificación y ensayo de todos los sistemas de seguridad, se podrá realizar en forma progresiva según el ordenamiento propuesto a menos que su estado amerite su anticipación.

PRIMERA ETAPA

Mínimos para cumplimentar dentro  de  los  270 días hábiles:

(desde la sanción Decreto reglamentario 21/02/07)

- Faldón vertical: Todo umbral de cabina debe estar provisto de un guardapiés capaz de soportar una carga horizontal de 700 N distribuidos sobre una superficie de 5 cm2 en cualquier posición, sin flexionar más de 15mm y sin deformación permanente. Tendrá un ancho igual al de la plataforma de cabina y una altura vertical de 750mm como mínimo, terminado con un chaflán a 60º respecto del plano horizontal con una proyección sobre el mismo  de 20 mm mínimos.

IRAM 3681-8.4.1-8.4.2.

El guardapiés deberá protegerse de la corrosión con un tratamiento antióxido y dos manos de pintura.

En caso que la profundidad del pozo no lo permita, deberá construirse con la mayor altura posible, compatible con el espacio disponible.

- Patín retráctil: Todo ascensor llevará  un patín retráctil para el accionamiento de las cerraduras electromecánicas de puertas exteriores; con excepción de las paradas extremas; las que eventualmente podrán accionarse con patín fijo .

- Mirillas de puertas exteriores: deberán cerrarse con vidrio armado, laminado, chapa perforada o reja metálica de tal manera que no pase un esfera de 15 mm de diámetro – permitiendo visualizar la cabina estacionada en el piso.

- Alarma acústica de Emergencia: Todo ascensor tendrá instalada una alarma tipo acústica  autónoma con batería  en la cabina y cuando el ascensor supere los 10 pisos tendrá otra  en la  planta baja.

- Iluminación  en cabina: Toda cabina llevará una luz permanente y otra adicional con interruptor, las que sumada, proveerán una iluminación a nivel de piso de 50 lux.

- Iluminación de emergencia en cabina: La cabina llevara además una luz de emergencia autónoma a batería recargable, que asegure 40 lux durante no menos de una hora en las inmediaciones de la botonera de comando .IRAM 3681-1.8.16.

- Iluminación de sala de máquinas: Será del tipo fluorescente con artefactos de 40 W (Watt) que aseguren un iluminación de 200 lux a nivel de piso, en el área de trabajo.

- Iluminación de emergencia en sala de máquinas: a fin de garantizar un rescate en caso de ausencia de energía eléctrica, se instalaran artefactos de luz de emergencia que garanticen 40 lux sobre la máquina de tracción que garantice la iluminación por no menos de una hora. IRAM 3681-1 6.3.6.

9.  Toma a tierra: Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a  tensión eléctrica) emplazadas tanto en el cuarto de máquinas como en el pasadizo deberán estar conectadas a tierra. IRAM 3681-1  13.5.5.

10. Protección eléctrica de las personas: Los circuitos de Iluminación de cabina

deberán estar protegidos con un interruptor diferencial de protección máxima de

30mA. IRAM 3681-1  13.6.3.

- Matafuegos: En toda sala de máquinas deberá verificarse la existencia de  su correspondiente extinguidor clase  B-C, como mínimo de 3 ½ Kg. ; dicho  equipo debe tener su tarjeta de control, donde se especifique fecha de su vencimiento.

- Conjunto paracaídas: Reacondicionamiento integral o reemplazo del conjunto limitador

de velocidad – polea tensora – cable de acero – paracaídas, con regulación y precintado

del tornillo de calibración de la velocidad de disparo. IRAM 3681-1  9.7-9.8.

Se deberá incorporar además un caballete metálico con interruptor trifásico que actúe en caso de rebasamiento de la cabina en los pisos extremos.

13. Contrapesos: todos los lingotes de contrapeso serán de igual longitud, el último contrapeso estará fijado al bastidor con una grampa de acero a fin de evitar su movimiento.

14. Amortiguadores de cabina y contrapeso: Se deberán colocar amortiguadores en el extremo inferior de los recorridos de cabina y de contrapeso. IRAM 3681-1 10.3.

15. Elementos para efectuar una maniobra de rescate: En sala de maquinas deberán haber elementos que permitan mover manualmente la máquina de tracción y la cabina, en caso de emergencia.

Pueden estar incorporados en forma permanente a la máquina o ser removibles. En este último caso deben estar colgados en la pared y pintados de color rojo.

Para asegurar el correcto sentido de movimiento a transmitir a la cabina, en el lugar de accionamiento deben visualizarse  flechas indicando  subida y/o bajada.

Puede haber solo un equipo de estos elementos si todas las máquinas ubicadas en la sala son de iguales características, caso contrario habrá un equipo por cada tipo de máquinas.

16. Topes superiores de guías: En el caso que las de  coche y/o contrapeso estén a más de 100 mm de la losa superior deberán llevar un  tope mecánico de seguridad.

17. Cables de acero de tracción: Deberán encontrarse en buen estado, limpios, libre de grasa y óxido. Se realizara una marca con pintura blanca ó amarilla de 100mm de largo al nivel de cada piso para facilitar la tarea de rescate de personas en caso de emergencia.

18. Señales e instrucciones de operación: Todos los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles. IRAM 3681-1  15.

En sala de máquinas indicar ubicación del interruptor principal y de iluminación. Identificación de máquinas y controles.

19. Pruebas de seguridad mecánicas y eléctricas: El Conservador de las instalaciones junto con el Representante Técnico deberán verificar que todas las seguridades se encuentren operativas. IRAM 3981-1  16.4.3.

Caso contrario se deberán realizar las reparaciones y adecuaciones necesarias  recomendadas por el Representante Técnico, para el fiel cumplimiento de las normas y ordenanzas vigentes.

20. Certificado provisorio: El Representante Técnico junto con el Conservador  emitirá un informe donde conste que dicha etapa fue cumplimentada en todos sus ítems

SEGUNDA ETAPA

Otros requisitos a cumplimentar dentro de del término de 1 año a partir de la promulgación del presente reglamento.

Vencimiento 21/02/2008

21. Distancia entre puerta de cabina y rellano: La distancia horizontal entre puertas de cabina y             hrellano-en todos los pisos- deberá ser menor a 150 mm.

Cuando estas condiciones no se cumplan se podrán utilizar las siguientes alternativas:

- Desplazar las puertas de rellano hacia el pasadizo

- Desplazar la puerta de cabina hacia el palier.

- En caso que las puertas exteriores sean del tipo placa batiente se suplementará la cara que da hacia la cabina con un cajón adosado a la puertas según IRAM 3666  3.3 hasta lograr una    distancia comprendida entre 120 y 150 mm

- Otras soluciones avaladas por el Representante Técnico.

- Puertas exteriores con llave: Se prohíbe  utilizar cerrojos, pasadores u otro tipo de trabas, cuando los mismos no garanticen la libre apertura de puertas para descender de los elevadores en cada uno de los rellanos y/o en cada una de las paradas existentes,  con la excepción del caso en que las puertas comuniquen con espacios propios. En tal caso, el propietario estará obligado a coordinar con el Conservador las circunstancias del Control y Mantenimiento.

23. Señalización de equipos en sala de máquinas: En caso de tratarse de una sala de máquinas que contenga más de un equipo de transporte vertical, todos los componentes de cada equipo deben estar señalizados con número o letra. Para unificar los criterios de señalización se deberán enumerar los equipos desde la línea municipal de la entrada del inmueble hacia adentro, en caso de estar paralelos a la mencionada línea se enumerarán de izquierda a derecha. Esta numeración deberá ser coincidente con la ficha de habilitación del Ascensor.

TERCERA ETAPA

Otros requisitos a cumplimentar dentro de del término de 2 años a partir de la promulgación del presente reglamento.

Vencimiento 21/02/2009

- Caja para maniobra de inspección: Sobre el techo de la cabina se instalará un dispositivo de maniobras fácilmente accesible a fin de simplificar las operaciones de inspección y mantenimiento.- IRAM 3681-1   14.2.1.3 — 14.2.2.

El movimiento de la cabina debe estar supeditado al accionamiento sobre tres

botones de presión constante, uno de subida, uno de bajada y un botón común

de presión permanente.

La velocidad de desplazamiento de la cabina no debe superar los 0,75 metros

por segundo.

Llevará un dispositivo de parada de emergencia biestable del tipo golpe de  puño.

25. Cerraduras electromecánicas de puertas exteriores manuales.

Todas las cerraduras de puertas exteriores de simple contacto eléctrico deberán reemplazarse por otras nuevas del tipo doble contacto adaptando el circuito eléctrico correspondiente.

La traba mecánica será de doble gancho y estará firmemente adherida a la puerta mediante tres tornillos mínimos.

Las puertas del tipo giratorias o batientes, llevarán una perforación para el destrabe de la cerradura en caso de emergencia el que solo podrá realizarse mediante el empleo de herramientas apropiadas.-

26. Distancia entre umbral de cabina y solías: Si la distancia entre el umbral de la cabina y las solias de los rellanos supera lo establecido por la legislación (25 mm para puertas manuales y 35 mm para puertas automáticas) se  deberá:

Suplementar el umbral de cabina.

Suplementar las solias de los rellanos.

27. Mecanismos de seguridad en puertas automáticas: Las puertas y su entorno deben estar concebidas de manera que sean reducidas al mínimo las consecuencias de los daños por el atrapado de una parte del cuerpo, del vestido o de un objeto. Las puertas de cierre automático deben estar concebidas para reducir al mínimo la consecuencia de los daños de golpes de una hoja contra las personas. A este efecto deben ser respetados los siguientes requisitos:

  - El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe superar 150 N.

Esta medida no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta.

  - Un dispositivo sensible de protección debe mandar automáticamente la reapertura de la puerta, cuando un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre. Este dispositivo puede ser el de la puerta de cabina – o un sensor infrarrojo

El efecto del dispositivo puede ser neutralizado durante los últimos 50 mm del recorrido de cada hoja de la puerta.

28. Finales de recorrido: Todo ascensor deberá llevar finales electromecánicos dentro del pasadizo los que, en caso de rebasamiento de la cabina en los pisos extremos sean capaces de interrumpir  la maniobra y detener el ascensor mediante la aplicación del freno electromagnético.

Estos límites finales deberán permanecer actuados por su rampa o patín hasta que la cabina o contrapeso compriman sus amortiguadores y sólo podrá reponerse por la intervención del Servicio de Mantenimiento.

29. Escalera de acceso a sala de máquinas: El acceso a la sala de máquinas se realizará en continuidad con el medio exigido de salida. Cuando en el acceso hay escalera la misma debe ser de material incombustible y antideslizante, ésta tendrá 0,80 m de ancho o el mínimo permitido ediliciamente. En caso de ser exterior a la sala tendrá un rellano en coincidencia con la puerta, de 0.80 m de ancho por 1.20 m de largo o el máximo permitido ediliciamente que permita batir la puerta de acceso y baranda si posee más de dos escalones. Si es interior a la sala, con más de dos escalones, igualmente tendrá baranda lateral. La escalera debe tener una pendiente máxima de 45º, o el mínimo permitido ediliciamente, pedada media mínima de 0.23 m, alzada máxima 0.20 m, o el máximo permitido ediliciamente, con pasamanos de 0.90 m medidos sobre el peldaño, la luz libre respecto de su paramento o cielorraso inclinados paralelo a la escalera, será de 2.20 m o el máximo permitido ediliciamente. Cuando el acceso se haga a través de azotea transitable, si ésta no tiene parapeto debe proveerse una defensa de 0.90 m de alto mínimo, respecto al nivel del solado de la azotea en el trayecto a dicho acceso.

En caso que solo sea posible la instalación de una escalera tipo marinera o gato, esta deberá poseer una defensa de seguridad en toda su longitud. Además en estos casos debe implementarse los medios necesarios para dejar la fijación de un aparejo de sustentación a los efectos de poder manejar el material pesado de una eventual reparación.

- Puerta de acceso a la sala de máquinas: En dicha puerta deberá colocarse un cartel en el que             pueda visualizarse la siguiente leyenda: “PELIGRO MÁQUINA DE ASCENSOR ACCESO PROHIBIDO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA”  y deberá tener llave, una copia estará disponible para que la empresa conservadora o un rescatista pueda acceder en cualquier horario , ante una emergencia. icha sala de máquinas no podrá ser compartida con otras empresas de servicios. Queda terminantemente prohibido almacenar material inflamable o que aumenten la carga de fuego del local.

- Protector del eje del motor de tracción y la polea: según normas de seguridad

La punta eje del motor de tracción debe estar protegida convenientemente contra contactos casuales, siempre que el eje dé al espacio de circulación o lugar de paso.

Los componentes de la instalación que estén expuestos a movimiento o rotación deben estar pintados de amarillo y en lo posible protegidos contra contactos casuales.

- Conservación de la sala de máquinas: La sala de máquinas debe estar convenientemente conservada, por lo tanto en sus muros y techo no debe haber humedad, filtraciones de agua, desprendimiento de mampostería o cualquier otro agente que perjudique el funcionamiento y la seguridad de la instalación.

Las ventilaciones y puerta de acceso a la misma también deben estar convenientemente conservadas, por lo tanto no debe haber persianas fijas de ventilación o vidrios rotos.

El piso de sala de máquinas debe ser de superficie lisa y no tener salientes salvo los rebordes en los agujeros para los cables de tracción, regulador y selector de pisos.

- Instalaciones ajenas dentro del pasadizo:  Dentro del pasadizo del o los ascensores no debe existir ninguna instalación eléctrica o de cualquier otra índole ajena a la propia del o los ascensores e incompatible con esta, para esto la Empresa Conservadora informara al Propietario o quien lo sustituye legalmente de la existencia de las mismas, y este tomará inmediatamente las medidas necesarias para el retiro de las mismas. Toda tarea a realizar para el retiro de las mismas se realizarán bajo la supervisión de la Empresa de Mantenimiento.

34. Puerta de cabina de accionamiento manual: Deberán reemplazarse las puertas de cabina de accionamiento manual del tipo denominadas “tijeras”, en reemplazo de las mismas podrá colocarse:

a) Puerta de accionamiento manual del tipo a tablillas plegadizas.

b) Puerta de accionamiento manual del tipo corrediza.

c) Puerta de accionamiento manual del tipo a tablillas telescópicas.

d) Puerta de accionamiento manual del tipo corrediza horizontal de hojas múltiples.

e) Puerta de accionamiento automático con paños llenos, de cualquier tipo.

En todos los casos de puerta de accionamiento manual la mirilla debe quedar enfrentada con la mirilla de las puertas de rellano, para que desde el exterior pueda visualizarse la llegada del ascensor al piso.

Además deberá incorporarse dentro de la cabina un indicador de posición para ubicar al pasajero por el piso en que va o en el que se detuvo la cabina

CUARTA ETAPA

Tareas a realizar en un plazo no mayor a tres   AÑOS  a partir de la promulgación del presente Reglamento.

Vencimiento 21/02/2010

35. Puertas exteriores del tipo tijera: En caso que las puertas de rellano sean de las denominadas tijeras, deberán reemplazarse por otras del tipo:

-Plegadiza manual a tablillas verticales con mirilla reglamentaria

-Telescópica manual con paños verticales y mirilla reglamentaria

-Semi automática giratoria o batiente  con mirilla reglamentaria

-Corrediza horizontal de accionamiento manual y mirilla reglamentaria

-Corrediza horizontal de accionamiento automático

-Plegadiza Bus de accionamiento automático.

36. Parada de emergencia en el fondo del pozo: Deberá instalarse en el fondo del pozo un dispositivo de parada del tipo golpe de puño, un tomacorriente monofásico de 6 Ampere, y un artefacto de iluminación con interruptor.

IRAM 3681-1  5.7.2.4.

QUINTA ETAPA

Tareas a realizar en un plazo no mayor a  4 (cuatro) AÑOS  a partir de la promulgación del presente Reglamento.

Vencimiento 21/02/2011

37. Instalaciones ajenas a la instalación de transporte vertical en la sala de máquinas:

Dentro del recinto de la sala de máquinas y/o sala  de poleas no podrá haber ninguna instalación eléctrica o de cualquier otra índole ajena a la instalación del ascensor, como tampoco habrá almacenado ningún elemento ajeno a la instalación y/o mantenimiento del ascensor.

38. Balanza pesacarga: En toda instalación será obligatorio el empleo de un dispositivo limitador de carga. El mismo deberá detectar los estados de carga completa (100% de la carga teórica) y de la sobrecarga (110% de la carga teórica).

El equipo de control frente a estos estados deberá:

a) Con carga completa permitir el movimiento de la cabina, y no detenerse ante llamadas exteriores.

b) Con sobrecarga no permitir el movimiento de la cabina, dar aviso de ese estado en forma visual y auditiva a fin de permitir la reducción de la carga a transportar hasta valores no mayores que el 100% de la carga teórica.

Quedan exceptuados del dispositivo limitador de carga,  los  ascensores que no superen un a carga útil    mayor  de 500 kg y los ascensores unifamiliares.

Las instalaciones de acceso deberán cumplimentar las normas de seguridad e higiene

( ver leyes )

Las excepciones a los requisitos que no se puedan cumplimentar  de este reglamento serán  considerados  de manera particular por la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo de la Municipalidad de Córdoba.